## 鑑
工事積算書
| 件 名 |  | E30燃料用地下タンク設置工事
| 金 額 |  |  |  | 円
|  | 直接工事費 |  |  |  | 円
|  | 共通仮設費 |  |  |  | 円
|  | 現場管理費 |  |  |  | 円
|  | 一般管理費 |  |  |  | 円
|  | 消費税 |  |  |  | 円
|  | 合計 |  |  |  | 円
（業者名を記入してください）
注意事項
１ 積算書の右下（赤字）「（ここに業者名を入力してください）」には、必ず参加業者名を入力してください。
２ 提出・電子入札システムへ添付する積算書（エクセルデータ）のデータ保存名は、必ず参加業者名を入れてください。
（例） 積算書（株式会社●●●●●）

## 総括
No. | 名 称 | 仕 様 | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
直接工事費
A | 地下タンク本体 |  | 式 | 1
B | 地下タンク埋設工事 |  | 式 | 1
C | 油配管工事 |  | 式 | 1
D | 給油設備工事 |  | 式 | 1
E | 電気工事 |  | 式 | 1
F | 工事付帯品 |  | 式 | 1
G | 消防等申請費 |  | 式 | 1
中計

## 内訳
No. | 名 称 | 仕 様 | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
A | 地下タンク本体
| 地下タンク本体 | 6000ℓ SUS製 | 基 | 1
| 地下タンク運搬費 |  | 式 | 1
| 据付費 |  | 式 | 1
| クレーン損料 | 13ｔラフター | 式 | 1
小計
B | 地下タンク埋設工事
| 水盛遣り方・墨出し |  | 式 | 1
| 既存As舗装撤去処分費 |  | m2 | 19.7
| 養生費・安全設備費 |  | 式 | 1
〈下部スラブ〉
| 根伐 |  | m3 | 58.9
| 床付 |  | m2 | 19.6
| 残土処分 |  | m3 | 58.9
| 埋め戻し 山砂 |  | m3 | 39.5
| 砕石 |  | m3 | 3
| 鉄筋 D13＠250 |  | kg | 205
| 補足筋 | 支柱他 | kg | 112
| アンカーセット |  | 本 | 4
| 型枠 | H＝300 | ｍ | 14
| 型枠（支柱） | φ250スパイラル管 | 本 | 4
| 捨コン |  | m3 | 1
| コンクリート（スラブ） |  | m3 | 3.2
| コンクリート（支柱） |  | m3 | 1
| コンクリート打設費 |  | 回 | 3
| ポンプ車損料 |  | 回 | 1
〈上部スラブ〉
| 砕石 |  | m3 | 2
| 鉄筋 D13＠250 |  | kg | 205
| 補足筋 |  | kg | 20
| 型枠 |  | ｍ | 14
| コンクリート（マンホール下） |  | 箇所 | 1
| コンクリート（スラブ） |  | m3 | 3.2
| コンクリート打設費 |  | 式 | 1
| ポンプ車損料 |  | 回 | 1
| コンクリート押さえ |  | m2 | 10.2
| 上部スラブ廻り復旧費 |  | 式 | 1
| 重機損料及び回送費 |  | 式 | 1
| 資材運搬費 |  | 式 | 1
小計
C | 油配管工事
| 配管路As解体処分 |  | ｍ | 14
| 配管路 掘削・埋戻し・復旧 |  | ｍ | 14
| 樹脂配管 | 100A | 本 | 2
| 樹脂配管 | 50A | 本 | 6
| 樹脂配管 | タンク立ち上がり部 100A | 個 | 1
| 樹脂配管 | タンク立ち上がり部 50A | 個 | 2
| 鋼管 | SUS304 100A | 本 | 1
| 鋼管 | SUS304 50A | 本 | 2
| 樹脂配管継手類 |  | 式 | 1
| 鋼管継手類 |  | 式 | 1
| 副資材費 |  | 式 | 1
| 配管施工費 |  | 式 | 1
| 機器損料 |  | 式 | 1
| 資材運搬費 |  | 式 | 1
小計
D | 給油設備工事
| 計量器本体 | ﾄｷｺｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ AJ22N | 台 | 0.0 |  |  | 別途1台発注
| 液面計センサー | DSV-MSC | 基 | 1
| 液面計指示電源部 | DSV-0-4SXL･PR | 基 | 1
| 接続部SUS仕様 | 50A | 式 | 1
| センサーフランジ仕様 | JIS10K50A | 式 | 1
| オイルリークセンサー | OLM-S（検出部SUS製） | 基 | 1
| 指示電源部取付・結線作業 |  | 式 | 1
| 磁歪センサー取付・結線作業 |  | 式 | 1
| オイルリークセンサー取付・結線作業 |  | 式 | 1
| 液面計試運転調整費 |  | 式 | 1
| 端末処理材料費 |  | 式 | 1
| 機材搬入費 |  | 式 | 1
| 出張費 |  | 式 | 1
| 切替ボックス | NM-1400W | 台 | 1
| 給油口用丸ボックス | NM-Z400 | 台 | 1
| タンク上部ボックス | MS-2100WN | 台 | 1
小計
E | 電気工事
| 電線 | MVVS1.25-3C | ｍ | 30
| 電線 | IE-55 | ｍ | 10
| 電線管 | G22 | ｍ | 8
| 電線管 | PF22 | ｍ | 20
| 電線管 | MKS22 | ｍ | 5
| ローリーアースBOX | 防水フレキ | 台 | 1
| 接地棒 | SUS製 | 本 | 1
| 異種接続管 | φ14 1500㎜ リード端子付き | 式 | 1
| 配管支持材 |  | 式 | 1
| 機器接続費 |  | 式 | 1
| 雑材消耗品 |  | 式 | 1
| 接地抵抗測定費 |  | 式 | 1
| 防爆型照明器具 | 既存器具交換 岩崎電気製 ﾚﾃﾞｨｵｯｸEXｳﾞｫｰﾉ相当 | 式 | 1
| 施工費 |  | 式 | 1
小計
F | 工事付帯品
| エア式ドラムポンプ | ｱｸｱｼｽﾃﾑ製APDS-25SUS 吐出吸入兼用 SUSﾎｰｽ2ｍ+ﾉｽﾞﾙφ13加工 | 式 | 1
| エアポンプ用減圧ユニット | EJ1-SUS | 式 | 1
| ドラム缶 | 100ℓ SUS製 ｸﾛｰｽﾞﾄﾞﾀｲﾌﾟ 上記ﾎﾟﾝﾌﾟ+減圧ﾕﾆｯﾄ取付含む | 式 | 1
| 混合油計量器 | ﾀﾂﾉ製 ACMT1111N（E30対応型） | 台 | 2 |  |  | 別途1台発注
| 携行缶 | SUS製 10ℓ ノズル共 | 個 | 35
小計
G | 消防等申請費
| 消防等申請費 |  | 式 | 1
小計